УСТРОЙСТВО БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ

ИРВИС-УБП(-К)

ПАСПОРТ

ИРВС 9100.0000.00 УБП ПС

На рисунке представлен один корпусной вариант исполнения

Казань 2021

Общие сведения об изделии

Устройство бесперебойного питания ИРВИС-УБП(-К) (далее - УБП) служит для обеспечения бесперебойной работы расходомеров-счетчиков модельного ряда ИРВИС при отключении напряжения питающей сети 220 В.

УБП состоит из блока аккумуляторных батарей и внешнего блока питания.

Блок аккумуляторных батарей состоит из двух свинцово-кислотных батарей с номинальным напряжением 12 В каждая и номинальной емкостью 7 А∙ч, или 12 А∙ч, или 33 А∙ч, или 60 А∙ч каждая.

В зависимости от емкости установленных аккумуляторных батарей и конструктивного исполнения УБП различают следующие модификации:

ИРВИС-УБП-7,0(12; 33; АКБauto) – бескорпусное исполнение с батареями емкостью 7 А∙ч, или 12 А∙ч, или 33 А∙ч, или 60 А∙ч каждая соответственно;

ИРВИС-УБП-К-7,0(12; 33 АКБauto) – корпусное исполнение с батареями емкостью 7 А∙ч, или 12 А∙ч, или 33 А∙ч, или 60 А∙ч каждая соответственно.

Технические характеристики

Таблица 1

| Наименование |  | Значение |
| --- | --- | --- |
| Входные параметры переменного тока | Напряжение | 220-240 В |
|  | Частота | 50 Гц |
| Выходные параметры постоянного тока | Напряжение | 24 В – от батарей 27,5 В – от внешнего блока питания |
| Защита |  | Автоматическое выключение для защиты от короткого замыкания и перегрузки |
| Время непрерывной работы в составе Расходомера-счетчика модельного ряда ИРВИС |  | Согласно руководству по эксплуатации на конкретный расходомер-счетчик |
| Параметры аккумуляторных батарей (для каждой в отдельности) | Номинальное напряжение | 12 В |
|  | Номинальная емкость | 7 А∙ч; 12 А∙ч; 33 А∙ч; 60 А∙ч |
|  | Срок службы | Не менее 5 лет в буферном режиме или не менее 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100 % разряде |
|  | Срок хранения | До 6 месяцев при температуре 25 °С без подзаряда |

ВНИМАНИЕ! Во избежание преждевременной разрядки аккумуляторных батарей не рекомендуется подключать к УБП прочие потребляющие устройства кроме расходомера-счетчика модельного ряда ИРВИС.

Условия эксплуатации

Таблица 2

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Температура °С | от минус 40 до плюс 60 |
| Влажность при температуре плюс 35 °С не более, % | 95 ± 3 |

Монтажные схемы подключения УБП к расходомерам-счетчикам модельного ряда ИРВИС приведены в соответствующих руководствах по эксплуатации на расходомеры-счетчики.

Информацию о замене аккумуляторных батарей и других выполняемых регламентных и ремонтных работах с изделием, необходимо заносить в лист учета выполняемых работ (приложение 2).

ВНИМАНИЕ! Перед использованием УБП аккумуляторные батареи необходимо зарядить в течение 8 часов, подключив УБП к питающей сети 220 В.

Упаковка

УБП, изготовленные предприятием-изготовителем, принятые ОТК предприятия-изготовителя, подвергается упаковке согласно ТУ предприятия-изготовителя.

Транспортирование и хранение

Транспортирование УБП может производиться всеми видами транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

Хранение УБП в вертикальном положении, в закрытых помещениях, при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 60 °С, относительная влажность не более 95 ± 3% при температуре плюс 35 °С. Рекомендуемый срок хранения без подзаряда - 6 месяцев при температуре 
25 °С.

Обращение с отработанными аккумуляторными батареями

Обязательным условием при замене и временном хранении отработанных аккумуляторных батарей является сохранение их целостности и герметичности. В целях предотвращения случайного механического разрушения отработанных АКБ обращаться с ними следует осторожно.

Запрещаются уничтожение, выброс в контейнер с твердыми бытовыми  отходами, размещение отработанных аккумуляторных батарей на полигонах и свалках твердых бытовых отходов.

Утилизация отработанных аккумуляторных батарей должна выполняться специализированными предприятиями, имеющими лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке опасных отходов.

Комплектность

Таблица 3

| Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Устройство бесперебойного питания ИРВИС-УБП(-К) | 1 |  |
| Паспорт | 1 |  |

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня выпуска при условии соблюдения требований по эксплуатации и хранению аккумуляторных батарей.

Адрес предприятия-изготовителя: Россия, Татарстан, г. Казань,

ул. Восстания, д.98 Н (Технополис «Химград»), ООО НПП «Ирвис»,

тел.: 8 (843) 212-56-29, e-mail: 2@gorgaz.ru, http://www.gorgaz.ru

Свидетельство о приемке

Модификация (условное обозначение): ИРВИС-УБП-__________________

Шифр:__________________

Дата изготовления: __________________

Сведения об аккумуляторных батареях:

Производитель: _____________________

Модель:____________________________

Дата изготовления:__________________

Представитель ОТК

________________/__________________/

подпись               расшифровка			М.П.

Приложение 1

Монтажные схемы подключения ИРВИС-УБП

1. Монтаж цепей вести проводом МКШ 2×0,5.

Схема подключения ИРВИС-УБП-К-33(АКБauto)

с использованием источника питания «DRAN-120-24»

Приложение 1

(окончание)

* Поставляется в составе расходомеров-счетчиков модельного ряда ИРВИС.

1. Монтаж цепей вести проводом МКШ 2×0,5 или МКЭШнг 2×0,5.

2. Установить предохранители FU1 FU2 в блоке В1 для АКБ ёмкостью 33 Ач, 60 Ач – 5 А

Схема внутренних соединений ИРВИС-УБП-33(АКБauto)

с использованием источника питания «DRAN-120-24»

Приложение 2

Лист учета выполняемых работ

| Дата | Наименование работы и причина ее выполнения | Должность, ФИО, подпись |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | выполнившего работу | проверившего работу |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие «Ирвис» РФ, г. Казань, ул. Восстания, д. 98 Н (Технополис «Химград») Тел.: 8 (843) 212-56-29 E-mail: 2@gorgaz.ru http://www.gorgaz.ru